## Resumo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA - ESTIMATIVA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Cliente: | SESC PORTO CERCADO PANTANAL
Obra: | CONSTRUÇÃO TERMOELETRICA, SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO E REDE DE MÉDIA TENSÃO
Data: | 2016-08-11
Local: | Poconé - MT
Item | Discriminação | Total
Item
1 | Obras Civis | 451446.22
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 44069.89
1.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 12606.83
1.3 | DEMOLIÇÕES | 11195.65
1.4 | SUPERESTRUTURA E FUNDAÇÕES | 168193.9
1.5 | PAREDES E PAINÉIS | 74860.49
1.6 | ESQUADRIAS | 39684.78
1.7 | PINTURA | 37842.19
1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 48776.27
1.9 | PISOS | 7113.15
1.10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 3994.15
1.12 | INSTALAÇÕES DIVERSAS | 2658.92
1.13 | LIMPEZA FINAL | 450
2 | Instalações Elétricas | 840126.96
2.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 17316.8
2.2 | ABERTURA DE VALAS | 6146.4
2.3 | TUBULAÇÃO ENTERRADA | 369410.7
2.4 | CABEAMENTO E ACESSORIOS | 113536.42
2.5 | ATERRAMENTO | 20249.42
2.6 | ILUMINAÇÃO | 2999.21
2.7 | EQUIPAMENTOS | 291733.28
2.8 | INSTALAÇÕES DIVERSAS | 18734.73
TOTAL GERAL |  | 1291573.18

## ELETRICA
HOTEL SESC PORTO CERCADO
POCONÉ - MT
ESTIMATIVA DE CUSTO ELÉTRICA
[6 empty] | BDI (EQUIPAMENTOS) |  | 0.17634
[6 empty] | BDI (SERVIÇOS) |  | 0.24748
SINAPI/MT REFERENCIA JUNHO DE 2016 (COM DESONERAÇÃO) - MÊS DE ELABORAÇÃO: AGOSTO DE 2016
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | P. UNIT. SEM BDI (R$) | P. UNIT. COM BDI (R$) | P. TOTAL (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 160 | 86.76 | 108.23 | 17316.8
[7 empty] | SUBTOTAL | 17316.8
2.0 |  |  | ABERTURA DE VALAS
2.1 | 3061 | SINAPI | ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO | M³ | 260 | 5.2 | 6.48 | 1684.8
2.2 | 93360 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 260 | 13.76 | 17.16 | 4461.6
[7 empty] | SUBTOTAL | 6146.4
3.0 |  |  | TUBULAÇÃO ENTERRADA
3.1 | 73976/010 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1050 | 179.18 | 223.52 | 234696
3.2 | 5652 | SINAPI | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 252 | 236.22 | 294.67 | 74256.84
3.3 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 252 | 92.49 | 115.37 | 29073.24
3.4 | 72290 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO COM TAMPA METALICA CONFORME DETALHE | UNID | 66 | 362.65 | 452.39 | 29857.74
3.5 |  | ORÇAMENTO | FITA DE ADVERTENCIA SUBTERRÂNEA BAIXO RELEVO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ROLO DE 100M | UNID | 6 | 204 | 254.48 | 1526.88
[7 empty] | SUBTOTAL | 369410.7
4.0 |  |  | CABEAMENTO E ACESSORIOS
4.1 |  | ORÇAMENTO | CABO 50MM² SUBTERRANEO ISOLAÇÃO 8,7/15kv EPR/XLPE PARA REDE ENTERRADA COM LANÇAMENTO | M | 100 | 44.2 | 55.13 | 5513
4.2 |  | ORÇAMENTO | CABO 50MM² AEREO ISOLAÇÃO 8,7/15kv EPR/XLPE PARA REDE COMPACTA COM LANÇAMENTO | M | 60 | 8.36 | 10.42 | 625.2
4.3 |  | ORÇAMENTO | CABO 35MM² SUBTERRANEO ISOLAÇÃO 8,7/15kv EPR/XLPE PARA REDE ENTERRADA COM LANÇAMENTO | M | 2092 | 39.5 | 49.27 | 103072.84
4.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 370 | 2.56 | 3.19 | 1180.3
4.7 | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 4 | 22.14 | 27.61 | 110.44
4.8 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 015 | UNID | 1 | 31.8 | 39.66 | 39.66
4.9 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 6 | 24.85 | 30.99 | 185.94
4.10 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 | 444.66 | 554.7 | 1109.4
4.11 |  | ORÇAMENTO | VERGALHÃO DE COBRE NU 3/8" | M | 54 | 22.35 | 27.88 | 1505.52
|  | ORÇAMENTO | Terminais/conectores para vergalhão 3/8" ( T,L e olhal ) | UNID | 46 | 3.39 | 4.22 | 194.12
[7 empty] | SUBTOTAL | 113536.42
5.0 |  |  | ATERRAMENTO
5.1 | 83484 | SINAPI | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UNID | 42 | 62.55 | 78.02 | 3276.84
5.2 |  | ORÇAMENTO | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO CONFORME DETALHE EM PROJETO | UNID | 18 | 39.92 | 49.79 | 896.22
5.3 | 72930 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 250 | 49.75 | 62.06 | 15515
5.4 |  | ORÇAMENTO | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME DETALHE EM PROJETO | UNID | 3 | 150 | 187.12 | 561.36
[7 empty] | SUBTOTAL | 20249.42
6.0 |  |  | ILUMINAÇÃO
6.1 |  | ORÇAMENTO | LUMINARIA BLINDADA PARA LAMPADA LED T8 (2x18w) | UNID | 9 | 161.7 | 201.71 | 1815.39
6.2 |  | ORÇAMENTO | LUMINARIA BLINDADA PARA LAMPADA LED 20W | UNID | 9 | 39.92 | 49.79 | 448.11
|  | ORÇAMENTO | LÂMPADA LED T8 18W (ALTO FATOR DE POTENCIA) | UNID | 9 | 40 | 49.89 | 449.01
6.3 | 93043 | SINAPI | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 22.99 | 28.67 | 286.7
[7 empty] | SUBTOTAL | 2999.21
7.0 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | SUBTOTAL
7.0 |  | ORÇAMENTO | PAINEL COM DISJUNTOR DE BAIXA TENSÃO TRIPOLAR COM DISPARADOR AJUSTÁVEL. IN: SUPORTÁVEL 1000A. PARAMETRIZAÇÃO DA CORRENTE DE DISPARO IN:800A. CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO SUPORTÁVEL 85KA. INCLUIR BANCO DE CAPACITORES DE 150KVAR COM CONTROLADOR INTERNO DE FATOR DE POTÊNCIA 12 ESTÁGIOS, NO MESMO DEVE EXIBIR, O FATOR DE POTÊNCIA, POTÊNCIA ATIVA, POTÊNCIA REATIVA, POTÊNCIA APARENTE, TENSÃO FASE-NEUTRO, TENSÃO FASE-FASE, CORRENTE DE CADA UMA DAS FASES E DO NEUTRO, INDICAR TAMBÉM DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL E GERAL. O BANCO DE CAPACITORES DEVE SER COMPOSTO DE 12 CÉLULAS, SENDO: TRÊS DE 5KVAR; TRÊS DE 10KVAR; TRÊS DE 15KVAR; TRÊS DE 20KVAR; INCLUIR DPS CLASSE 1 E 2 CONFORME DIAGRAMA - REFERENCIA PHOENIX CONTACT FLT60-400 +VAL-MS230ST | UNID | 2 | 62000 | 72933.32 | 145866.64
7.1 |  | ORÇAMENTO | TRANSFORMADOR A SECO 500KVA - INCLUINDO TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO NO LOCAL | UNID | 2 | 62000 | 72933.32 | 145866.64
[7 empty] | SUBTOTAL | 291733.28
8.0 |  |  | INSTALAÇÕES DIVERSAS |  |  |  | SUBTOTAL
8.1 | 83394 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVA CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 3 | 912.96 | 1138.89 | 3416.67
8.2 | 73781/001 | SINAPI | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO/EXTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 20 | 340.95 | 425.32 | 8506.4
8.3 | 83484 | SINAPI | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UNID | 12 | 62.55 | 78.02 | 936.24
8.4 | 72927 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 55 | 30.96 | 38.62 | 2124.1
8.5 |  | ORÇAMENTO | CRUZETA PARA POSTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 22.89 | 28.55 | 171.3
8.6 | 73781/002 | SINAPI | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID | 12 | 23.67 | 29.52 | 354.24
8.7 | 83489 | SINAPI | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 | 946.93 | 1181.27 | 2362.54
8.8 |  | ORÇAMENTO | TAPETE DE BORRACHA PARA ISOLAÇÃO 15KV | UNID | 2 | 346 | 431.62 | 863.24
[7 empty] | SUBTOTAL | 18734.73
VALOR TOTAL COM BDI | [7 empty] | 840126.96

## CIVIL
HOTEL SESC PORTO CERCADO
POCONÉ - MT
ESTIMATIVA DE CUSTO CIVIL
[6 empty] | BDI (EQUIPAMENTOS) |  | 17.63%
[6 empty] | BDI (SERVIÇOS) |  | 24.75%
SINAPI/MT REFERENCIA JUNHO DE 2016 (COM DESONERAÇÃO) - MÊS DE ELABORAÇÃO: AGOSTO DE 2016
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | P. UNIT. SEM BDI (R$) | P. UNIT. COM BDI (R$) | P. TOTAL (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 | 90778 | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (ENGENHEIRO CIVIL 20 HORAS SEMANAIS X 4 MESES) | HORAS | 240 | 94.58 | 117.98 | 28315.2
1.2 | COMPOSIÇÃO |  | TAXA, LICENÇAS, REGISTROS, CÓPIAS, IMPRESSÕES E OUTROS | vb | 1 | 1000 | 1247.48 | 1247.48
1.4 | COMPOSIÇÃO |  | LIMPEZA PERIÓDICA DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUINDO RETIRADA DO MATERIAL A CADA 15 DIAS | mês | 3 | 500 | 623.74 | 1871.22
1.5 | 73875/001 |  | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM - CONFORME NR-18 | M/mês | 45 | 22.02 | 27.46 | 1235.7
2.2 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 3 | 408.2 | 509.22 | 1527.66
2.3 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 3 | 569.6 | 710.56 | 2131.68
2.4 | 73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTAELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 3 | 735.09 | 917.01 | 2751.03
1.6 | COMPOSIÇÃO |  | PROJETO AS-BUILT COMPLETO | un | 1 | 4000 | 4989.92 | 4989.92
[7 empty] | SUBTOTAL | 44069.89
2.0 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
2.1 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 132 | 46.66 | 58.2 | 7682.4
2.5 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 194.83 | 7.38 | 9.2 | 1792.43
2.6 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 418.45 | 522 | 3132
[7 empty] | SUBTOTAL | 12606.83
3.0 |  |  | DEMOLIÇÕES
3.1 | 72215 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M³ | 18 | 35.1 | 43.78 | 788.04
3.2 | 72223 | SINAPI | RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO | M² | 158.22 | 13.73 | 17.12 | 2708.72
3.3 | 73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 6 | 205.09 | 255.84 | 1535.04
3.4 | 73801/002 | SINAPI | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | M² | 158.22 | 21.06 | 26.27 | 4156.43
3.5 | 84152 | SINAPI | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO | M³ | 6 | 268.2 | 334.57 | 2007.42
[7 empty] | SUBTOTAL | 11195.65
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA E FUNDAÇÕES
4.1 | 72819 | SINAPI | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | m | 372 | 85.78 | 107 | 39804
4.2 | 92768 | SINAPI | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 865.1 | 7.56 | 9.43 | 8157.89
4.3 | 92769 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 4506.7 | 6.73 | 8.39 | 37811.21
4.4 | 92773 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 994.2 | 4.31 | 5.37 | 5338.85
4.5 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 194.83 | 63.51 | 79.22 | 15434.43
4.6 | 74007/001 | SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 600.67 | 22.14 | 27.61 | 16584.49
4.7 | 73972/002 | SINAPI | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 6.83 | 336.31 | 419.54 | 2865.45
4.8 | 73972/001 | SINAPI | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 37.61 | 348.5 | 434.74 | 16350.57
4.9 | 74138/004 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 43.33 | 383.33 | 478.19 | 20719.97
4.10 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 44.44 | 92.49 | 115.37 | 5127.04
[7 empty] | SUBTOTAL | 168193.9
4.0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | 73935/002 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 446 | 63.88 | 79.68 | 35537.28
4.2 | 93202 | SINAPI | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m | 96.07 | 15.69 | 19.57 | 1880.08
4.3 | 87907 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 892 | 5.53 | 6.89 | 6145.88
4.4 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 892 | 26.67 | 33.27 | 29676.84
4.5 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 62.88 | 20.66 | 25.77 | 1620.41
[7 empty] | SUBTOTAL | 74860.49
5.0 |  |  | ESQUADRIAS
5.1 | 73933/004 | SINAPI | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | m² | 7.92 | 405.95 | 506.41 | 4010.76
5.2 | Orçamentos |  | VENEZIANA TIPO "CHICANA" CONFORME PROJETO DE METALON COM TELA ANTI INSETO DE EM MALHA DE 5 A 13MM | m² | 36 | 110 | 137.22 | 4939.92
5.3 | Orçamentos |  | TELA METÁLICA MALHA 25mm, , GALVANIZADA, PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME DETALHE DAS GRADES. | m² | 53.48 | 75 | 93.56 | 5003.58
5.4 | Orçamentos |  | PORTA ACUSTICA 50 dB SEM VISOR DUAS FOLHAS (2,4Mx2,20M) | un | 2 | 10313 | 12865.26 | 25730.52
[7 empty] | SUBTOTAL | 39684.78
6.0 |  |  | PINTURA
6.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 1459.85 | 1.97 | 2.45 | 3576.63
6.2 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 1459.85 | 12.46 | 15.54 | 22686.06
6.3 | 88482 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 169.82 | 2.4 | 2.99 | 507.76
6.4 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 474 | 2.2 | 2.74 | 1298.76
6.5 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 474 | 7.12 | 8.88 | 4209.12
6.6 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | m² | 169.82 | 8.02 | 10 | 1698.2
6.7 | 6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 99.4 | 31.18 | 38.89 | 3865.66
[7 empty] | SUBTOTAL | 37842.19
7.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
7.1 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. PARA RADIER E CONTRAPISO. | m² | 178.23 | 4.6 | 5.73 | 1021.25
7.2 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 239.71 | 8.41 | 10.49 | 2514.55
7.3 | 83738 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | m² | 354.06 | 66.72 | 83.23 | 29468.41
7.4 | 83735 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGAULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM (PARA RODAPÉ 80CM DE ALTURA) | m² | 116.488 | 53.79 | 67.1 | 7816.34
7.5 | 83745 | SINAPI | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=0,5 CM | m² | 354.06 | 18.02 | 22.47 | 7955.72
[7 empty] | SUBTOTAL | 48776.27
10.0 |  |  | PISOS
10.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 178.23 | 32 | 39.91 | 7113.15
[7 empty] | SUBTOTAL | 7113.15
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | 73976/010 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES ORNECIMENTO E INSTALACAO PARA DRENO OLEO GERADORES | m | 9.6 | 179.18 | 223.52 | 2145.79
12.2 | 83450 | SINAPI | CAIXA PARA ARMAZENAMENTO DE OLEO 80X80X62 PARA GRUPO GERADOR IMPERMEABILIZADA | un | 4 | 370.42 | 462.09 | 1848.36
[7 empty] | SUBTOTAL | 3994.15
14 |  |  | INSTALAÇÕES DIVERSAS
14.1 |  |  | INCENDIO
14.1.12 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4 | 459.78 | 573.56 | 2294.24
14.1.14 | ORÇAMENTO |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED's - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 25 | 31.18 | 187.08
14.1.16 | ORÇAMENTO |  | SINALIZAÇÃO ADESIVA FOSFORESCENTE COM INSCRIÇÃO DE SAÍDA | un | 4 | 17.8 | 22.2 | 88.8
14.1.17 | ORÇAMENTO |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE EXTINTORES TIPO SETA | un | 4 | 17.8 | 22.2 | 88.8
[7 empty] | SUBTOTAL | 2658.92
19.0 |  |  | LIMPEZA FINAL
19.1 | 9537 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 200 | 1.81 | 2.25 | 450
[7 empty] | SUBTOTAL | 450
COMPOSIÇÃO DO BDI INFORMADO DENTRO DA PLANILHA
VALOR TOTAL COM BDI | [7 empty] | 451446.22

## Cronograma
SESC PORTO CERCADO PANTANAL
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
Obra:
Local:
Data:
Item | Descrição | Valor | % do item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.0 | Construção Civil
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 44069.89 | 3.412% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  |  |  | 11017.4725 | 11017.4725 | 11017.4725 | 11017.4725 |  |  | 44069.89
1.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 12606.83 | 0.9761% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 12606.83 | [5 empty] | 12606.83
1.3 | DEMOLIÇÕES | 11195.65 | 0.8668% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 11195.65 | [5 empty] | 11195.65
1.4 | SUPERESTRUTURA E FUNDAÇÕES | 168193.9 | 13.02% | 20% | 60% | 20% |  | 0 | 0 | 100%
|  |  |  | 33638.78 | 100916.34 | 33638.78 |  |  |  | 168193.9
1.5 | PAREDES E PAINÉIS | 74860.49 | 5.796% |  | 30% | 70% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 22458.147 | 52402.343 |  |  |  | 74860.49
1.6 | ESQUADRIAS | 39684.78 | 3.073% |  |  | 70% | 30% | 0 | 0 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 27779.346 | 11905.434 |  |  | 39684.78
1.7 | PINTURA | 37842.19 | 2.93% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  |  | 37842.19 |  |  | 37842.19
1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 48776.27 | 3.777% |  | 30% | 70% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 14632.881 | 34143.389 |  |  |  | 48776.27
1.9 | PISOS | 7113.15 | 0.5507% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 7113.15 |  |  |  | 7113.15
1.10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 3994.15 | 0.3092% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 3994.15 |  |  |  |  | 3994.15
1.12 | INSTALAÇÕES DIVERSAS | 2658.92 | 0.2059% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 2658.92 |  |  |  | 2658.92
1.13 | LIMPEZA FINAL | 450 | 0.03484% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  |  | 450 |  |  | 450
2 | Instalações Elétricas
2.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 17316.8 | 1.341% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 100%
|  |  |  | 2886.7106 | 2886.7106 | 2886.7106 | 2886.7106 | 2884.9789 | 2884.9789 | 17316.8
2.2 | ABERTURA DE VALAS | 6146.4 | 0.4759% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 3073.2 | 3073.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6146.4
2.3 | TUBULAÇÃO ENTERRADA | 369410.7 | 28.6% |  | 20% | 50% | 30% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 73882.14 | 184705.35 | 110823.21 | 0 | 0 | 369410.7
2.4 | CABEAMENTO E ACESSORIOS | 113536.42 | 8.791% |  | 10% | 10% | 80% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 11353.642 | 11353.642 | 90829.136 | 0 | 0 | 113536.42
2.5 | ATERRAMENTO | 20249.42 | 1.568% |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 10124.71 | 10124.71 | 0 | 0 | 0 | 20249.42
2.6 | ILUMINAÇÃO | 2999.21 | 0.2322% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 1499.605 | 1499.605 | 0 | 0 | 2999.21
2.7 | EQUIPAMENTOS | 291733.28 | 22.59% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145866.64 | 145866.64 | 291733.28
2.8 | INSTALAÇÕES DIVERSAS | 18734.73 | 1.451% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  |  |  | 18734.73 |  | 18734.73
TOTAL GERAL |  | 1291573.18 | 100% | 74418.6431 | 254339.3931 | 379323.4181 | 267253.7581 | 167486.3489 | 148751.6189 | 1291573.18
|  |  |  | 5.762% | 19.69% | 29.37% | 20.69% | 12.97% | 11.52% | 100%

## BDI- Obras
BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES - SESC PORTO CERCADO PANTANAL
BDI - SERVIÇOS
DESPESAS INDIRETAS (EXCETO TRIBUTOS E DESPESAS FINANCEIRAS) | AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central | 4%
| R = taxa representativa de Riscos; Considerando o mesmo como obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução | 1.23%
| G = taxa representativa de Garantias; | 0.8%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; | 1.27%
TAXA LUCRO | L = taxa representativa do Lucro; | 7%
TAXA IMPOSTOS | I = taxa representativa da incidência de Impostos. | 7.9%
IMPOSTOS CONSIDERADOS
ISSQN |  | 2.25%
COFINS |  | 3%
PIS |  | 0.65%
CPRB |  | 2%
TOTAL DAS INCIDÊNCIAS DE IMPOSTOS |  | 7.9%
Fórmula
BDI=(((1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 |  | BDI | 0.24748
aplicação do percentual em cima do valor obtido |  | BDI | 24.75%

## BDI - Equipamento
BDI PARA EQUIPAMENTOS - SESC PORTO CERCADO PANTANAL
BDI - EQUIPAMENTOS
DESPESAS INDIRETAS (EXCETO TRIBUTOS E DESPESAS FINANCEIRAS) | AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central para obras de até R$ 1.500.000-75000000 | 3.45%
| R = taxa representativa de Riscos; Considerando o mesmo como obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução | 0.85%
| G = taxa representativa de Garantias; | 0.48%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; | 0.85%
TAXA LUCRO | L = taxa representativa do Lucro; | 5.11%
TAXA IMPOSTOS | I = taxa representativa da incidência de Impostos. | 5.58%
IMPOSTOS CONSIDERADOS
ISSQN |  | 0%
COFINS |  | 1.93%
PIS |  | 1.65%
CPRB |  | 2%
TOTAL DAS INCIDÊNCIAS DE IMPOSTOS |  | 5.58%
Fórmula
BDI=(((1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 |  | BDI | 0.17634
aplicação do percentual em cima do valor obtido |  | BDI | 17.63%