## Resumo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA - ESTIMATIVA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Cliente: | SESC PORTO CERCADO PANTANAL
Obra: | CONSTRUÇÃO TERMOELETRICA, SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO E REDE DE MÉDIA TENSÃO
Data: | 2016-08-11
Local: | Poconé - MT
Item | Discriminação | Total
Item
1 | Instalações Elétricas | 918875.38
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 17316.8
1.2 | ABERTURA DE VALAS | 14328.74
1.3 | TUBULAÇÃO ENTERRADA | 10260.92
1.4 | CABEAMENTO E ACESSORIOS | 121824.72
1.5 | ATERRAMENTO | 18697.92
1.6 | ILUMINAÇÃO | 7115.89
1.7 | EQUIPAMENTOS | 676564.24
1.8 | INSTALAÇÕES DIVERSAS | 28833.82
1.9 | COMISSIONAMENTO | 23932.33
2 | UTE (Usina Termoelétrica) | 1263787.69
2.1 | EQUIPAMENTOS | 1238895.53
2.2 | SERVIÇOS | 24892.16
TOTAL GERAL |  | 2182663.07

## ELETRICA
HOTEL SESC PORTO CERCADO
POCONÉ - MT
ESTIMATIVA DE CUSTO ELÉTRICA
[6 empty] | BDI (EQUIPAMENTOS) |  | 17.63%
[6 empty] | BDI (SERVIÇOS) |  | 24.75%
SINAPI/MT REFERENCIA JUNHO DE 2016 (COM DESONERAÇÃO) - MÊS DE ELABORAÇÃO: AGOSTO DE 2016
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | P. UNIT. SEM BDI (R$) | P. UNIT. COM BDI (R$) | P. TOTAL (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 160 | 86.76 | 108.23 | 17316.8
[7 empty] | SUBTOTAL | 17316.8
2.0 |  |  | ABERTURA DE VALAS
2.1 | 3061 | SINAPI | ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO | M³ | 864.22 | 5.2 | 6.48 | 5600.14
2.2 | 93360 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 508.66 | 13.76 | 17.16 | 8728.6
[7 empty] | SUBTOTAL | 14328.74
3.0 |  |  | TUBULAÇÃO ENTERRADA
3.1 | 73976/010 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36 | 179.18 | 223.52 | 8046.72
3.2 | 5652 | SINAPI | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 5.4 | 236.22 | 294.67 | 1591.21
3.3 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 5.4 | 92.49 | 115.37 | 622.99
[7 empty] | SUBTOTAL | 10260.92
4.0 |  |  | CABEAMENTO E ACESSORIOS
4.1 |  | ORÇAMENTO | CABO 35MM² SUBTERRANIO ISOLAÇÃO 8,7/15kv EPR/XLPE PARA REDE ENTERRADA COM LANÇAMENTO | M | 80 | 39.5 | 49.27 | 3941.6
4.3 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 754 | 116.36 | 145.15 | 109443.1
4.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 370 | 2.56 | 3.19 | 1180.3
4.5 | 72309 | SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 108 | 20.83 | 25.98 | 2805.84
4.6 | 72269 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 50 | 29.88 | 37.27 | 1863.5
4.7 | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 4 | 22.14 | 27.61 | 110.44
4.8 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 015 | UNID | 1 | 31.8 | 39.66 | 39.66
4.9 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 6 | 24.85 | 30.99 | 185.94
4.10 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 444.66 | 554.7 | 554.7
4.11 |  | ORÇAMENTO | VERGALHÃO DE COBRE NU 3/8" | M | 54 | 22.35 | 27.88 | 1505.52
4.12 |  | ORÇAMENTO | Terminais/conectores para vergalhão 3/8" ( T,L e olhal ) | UNID | 46 | 3.39 | 4.22 | 194.12
[7 empty] | SUBTOTAL | 121824.72
5.0 |  |  | ATERRAMENTO
5.1 | 83484 | SINAPI | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UNID | 42 | 62.55 | 78.02 | 3276.84
5.2 |  | ORÇAMENTO | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO CONFORME DETALHE EM PROJETO | UNID | 18 | 39.92 | 49.79 | 896.22
5.3 | 72930 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 225 | 49.75 | 62.06 | 13963.5
5.4 |  | ORÇAMENTO | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME DETALHE EM PROJETO | UNID | 3 | 150 | 187.12 | 561.36
[7 empty] | SUBTOTAL | 18697.92
6.0 |  |  | ILUMINAÇÃO
6.1 |  | ORÇAMENTO | LUMINARIA BLINDADA PARA LAMPADA LED T8 (2x18w) | UNID | 21 | 161.7 | 201.71 | 4235.91
6.2 |  | ORÇAMENTO | LUMINARIA BLINDADA PARA LAMPADA LED 20W | UNID | 10 | 39.92 | 49.79 | 497.9
|  | ORÇAMENTO | LÂMPADA LED T8 18W (ALTO FATOR DE POTENCIA) | UNID | 42 | 40 | 49.89 | 2095.38
6.3 | 93043 | SINAPI | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 22.99 | 28.67 | 286.7
[7 empty] | SUBTOTAL | 7115.89
7.0 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | SUBTOTAL
7.1 |  | ORÇAMENTO | FUSIVEL HH 20,9A | UNID | 6 | 210 | 247.03 | 1482.18
7.2 |  | ORÇAMENTO | FUSIVEL HH 65,7A | UNID | 6 | 210 | 247.03 | 1482.18
7.3 |  | ORÇAMENTO | Cubiculo de média tensão, fabricado exclusivamente de acordo com as especificações do projeto. contemplando as seguintes caracteristicas: Cubículo de Proteção e Distribuição em média tensão, classe de tensão 15 kV, alimentação em 13,8 kV / 60 Hz, Icc 16 kA, com barramento isolado ar, dispositivo de manobra por disjuntor a vácuo, fixo, composto por cubículos tipo blindado modelo CCW-06, classificação de arco IAC AFL e classificação de continuidade de serviço LSC2A, CONFORME NORMA NBR-IEC-62271-200, grau de proteção IP-3X (Equipamento adequado para instalação em ambiente industrial, em local abrigado, isento de poluição condutiva e gases corrosivos), auto-sustentável, pintado na cor de acabamento (portas) Pó Poliester RAL 7035, Icc de 20KA e In de 630A modelo SM6 17,5KV. Incluindo TAF (Teste a eaceite de fábrica) e frete para entrega no local. | UNID | 1 | 399703.46 | 470188.76 | 470188.76
7.4 |  | ORÇAMENTO | TRANSFORMADOR A SECO 1500KVA - INCLUINDO TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO NO LOCAL | UNID | 2 | 82000 | 96460.2 | 192920.4
7.5 |  | ORÇAMENTO | DISJUNTOR TRIPOLAR INTERCAMBIAVEL SEM DISPARADOR ATE 1600A 65KA/380-415VCA SIEMENS 3VT5716-3AA30-0AA0 | UNID | 2 | 4459.04 | 5245.36 | 10490.72
[7 empty] | SUBTOTAL | 676564.24
8.0 |  |  | INSTALAÇÕES DIVERSAS |  |  |  | SUBTOTAL
8.2 | 73781/001 | SINAPI | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO/EXTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 40 | 340.95 | 425.32 | 17012.8
8.3 | 83484 | SINAPI | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UNID | 12 | 62.55 | 78.02 | 936.24
8.4 | 72927 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 55 | 30.96 | 38.62 | 2124.1
8.5 |  | ORÇAMENTO | CRUZETA PARA POSTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 8 | 22.89 | 28.55 | 228.4
8.6 | 73781/002 | SINAPI | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID | 12 | 23.67 | 29.52 | 354.24
8.7 | 83489 | SINAPI | SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 4 | 946.93 | 1181.27 | 4725.08
8.8 |  | ORÇAMENTO | TAPETE DE BORRACHA PARA ISOLAÇÃO 15KV | UNID | 8 | 346 | 431.62 | 3452.96
[7 empty] | SUBTOTAL | 28833.82
9.0 |  |  | COMISSIONAMENTO |  |  |  | SUBTOTAL
9.1 |  | ORÇAMENTO | Serviços especializados de comissionamento de todos os paineis, quadros, cabos e transformadores do projeto: CABO DE BAIXA TENSÃO  Inspeção Inicial e Final  Verificação da identificação e faseamento.  Resistência Ôhmica de Isolamento dos condutores. CABO DE MÉDIA TENSÃO/LT  Inspeção Inicial e Final  Verificação da identificação e faseamento.  Resistência Ôhmica de Isolamento dos condutores.  Ensaio de Tensão Aplicada CC. QUADRO BAIXA/MÉDIA TENSÃO  Inspeção Inicial e Final  Verificação dos componentes internos  Reaperto geral em todos os componentes internos  Ensaio de resistência ôhmica de isolamento nos TC e TP (se aplicável)  Ensaio de resistência ôhmica de enrolamento nos TC e TP (se aplicável)  Ensaio de relação de transformação nos TC e TP (se aplicável)  Ensaio de resistência de contato no disjuntor nos contatos principais.  Ensaio de resistência ôhmica isolamento nos contatos principais. TRANSFORMADOR DE FORÇA  Inspeção Inicial e Final  Ensaio de resistência ôhmica dos enrolamentos  Ensaio de resistência ôhmica de isolamento  Ensaio de relação de transformação.  Reaperto em suas conexões. | conjunto | 1 | 19184.54 | 23932.33 | 23932.33
[7 empty] | SUBTOTAL | 23932.33
VALOR TOTAL COM BDI | [7 empty] | 918875.38

## TERMOELETRICA
HOTEL SESC PORTO CERCADO
POCONÉ - MT
ESTIMATIVA DE CUSTO TERMOELÉTRICA
[6 empty] | BDI (EQUIPAMENTOS) |  | 17.63%
[6 empty] | BDI (SERVIÇOS) |  | 24.75%
SINAPI/MT REFERENCIA JUNHO DE 2016 (COM DESONERAÇÃO) - MÊS DE ELABORAÇÃO: AGOSTO DE 2016
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | P. UNIT. SEM BDI (R$) | P. UNIT. COM BDI (R$) | P. TOTAL (R$)
1.0 |  |  | EQUIPAMENTOS
1.1 |  | ORÇAMENTO | Sistema de Transferência de carga em Rampa (STR) para equipamentos com operação em paralelo, com comando para 01 chave de transferência. | UNID | 1 | 7650 | 8999.03 | 8999.03
1.2 |  | ORÇAMENTO | Dispositivo de controle de demanda entre Grupos Geradores. Supervisiona constantemente o nível de carga, ativando e desativando o(s) Grupo(s) Gerador(es) quando a demanda atingir valores pré-determinados. | UNID | 1 | 2310 | 2717.35 | 2717.35
1.4 |  | ORÇAMENTO | Tanque de combustível com capacidade de 16000 litros, em aço SAE 1020, tipo autoportante, cilíndrico e horizontal. | UNID | 1 | 39120 | 46018.57 | 46018.57
1.5 |  | ORÇAMENTO | Chave bóia para controle de nível de combustível de 125 a 1000 litros (NMA / NA / NB / NMB). | UNID | 1 | 1400 | 1646.88 | 1646.88
1.7 |  | ORÇAMENTO | Conjunto de apoios elásticos niveladores, para instalação entre a base metálica do Grupo Gerador e a superfície de sustentação. | UNID | 1 | 1200 | 1411.61 | 1411.61
1.8 |  | ORÇAMENTO | Conjunto de atenuadores de ruído para instalação em sala de alvenaria, projetados para redução do nível de ruído para 75dB(A) @ 1,5 metros | UNID | 6 | 10480 | 12328.08 | 73968.48
1.9 |  | ORÇAMENTO | Oxicatalisador para gases de escape para instalações atenuadas até 75dB(A) @ 1,5 metros. | UNID | 1 | 17990 | 21162.42 | 21162.42
1.10 |  | ORÇAMENTO | Entrada para abastecimento automático de combustível. | UNID | 1 | 7240 | 8516.73 | 8516.73
1.11 |  | ORÇAMENTO | Gateway Ethernet, protocolo ModBus TCP, permitindo supervisão de dados de até cinco módulos de comando. | UNID | 1 | 2800 | 3293.76 | 3293.76
1.12 |  | ORÇAMENTO | GRUPOS GERADORES, LINHA DIESEL, com potência de 700 / 635 / 508 kVA - 560 / 508 / 406 kWe (Emergência / Principal / Continua), trifásicos, com fator de potência 0,8, na tensão de 480 / 277 Vca em 60 Hz, para funcionamento paralelo e automático. Incluindo quadros totalizadores com automação especifica para controle e proteção dos equipamentos | UNID | 3 | 250160 | 294274.21 | 882822.63
1.13 |  | ORÇAMENTO | PAINEL DE SINCRONISMO 1250A 4P 24vcc C/ GC500PLUS | UNID | 3 | 25107.21 | 29534.71 | 88604.13
1.14 |  | ORÇAMENTO | PAINEL DE SINCRONISMO 3200A 4P 24vcc C/ MC100 | UNID | 1 | 84782.98 | 99733.94 | 99733.94
[7 empty] | SUBTOTAL | 1238895.53
2.0 |  |  | SERVIÇOS
2.1 |  | ORÇAMENTO | Treinamento de Operação e Manutenção de Grupo Gerador Diesel dotado de comando Automático (Motor Diesel / Gerador / USCA / Etapa de força), nas dependências da STEMAC - Matriz, com carga horária de 14 h (2 dias), para até 10 participantes, com material didático e certificado inclusos. Não estamos considerando nesta as despesas de deslocamento, estadia e alimentação do(s) treinando(s). | UNID | 1 | 9030 | 11264.74 | 11264.74
2.2 |  | ORÇAMENTO | Inspeção e ensaios do equipamento em fábrica, considerando nesta, testes tipo III, acompanhado por um representante do Cliente, com duração de 05 dias. Não sendo considerados nesta, despesas de deslocamento, estadia e alimentação do inspetor | UNID | 1 | 5980 | 7459.93 | 7459.93
2.3 |  | ORÇAMENTO | Diária para supervisão de instalação, a ser realizada por técnico / engenheiro especializado, em dias úteis, durante o horário comercial (base filial mais próxima, não estando incluído nesta despesas de deslocamento, alimentação e estadia). | Diaria | 3 | 1090 | 1359.75 | 4079.25
2.4 | 3366 | SINAPI | GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIVALENTE (LOCACAO COM OPERADOR,COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)) | H | 12 | 139.5 | 174.02 | 2088.24
|  |  | CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV |  |  |  | SUBTOTAL | 24892.16
VALOR TOTQAL DA OBRA COM BDI (Quatro milhões, oitocentos e quarenta mil, novecentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos) | [7 empty] | 1263787.69

## Cronograma
SESC PORTO CERCADO PANTANAL
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
Obra: | HOTEL SESC PORTO CERCADO
Local: | POCONÉ - MT
Item | Descrição | Valor | % do item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Instalações Elétricas
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 17316.8 | 0.7934% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 100%
|  |  |  | 2886.7106 | 2886.7106 | 2886.7106 | 2886.7106 | 2884.9789 | 2884.9789 | 17316.8
1.2 | ABERTURA DE VALAS | 14328.74 | 0.6565% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 7164.37 | 7164.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14328.74
1.3 | TUBULAÇÃO ENTERRADA | 10260.92 | 0.4701% |  | 20% | 50% | 30% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 2052.184 | 5130.46 | 3078.276 | 0 | 0 | 10260.92
1.4 | CABEAMENTO E ACESSORIOS | 121824.72 | 5.581% |  | 10% | 10% | 80% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 12182.472 | 12182.472 | 97459.776 | 0 | 0 | 121824.72
1.5 | ATERRAMENTO | 18697.92 | 0.8567% |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 9348.96 | 9348.96 | 0 | 0 | 0 | 18697.92
1.6 | ILUMINAÇÃO | 7115.89 | 0.326% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 3557.945 | 3557.945 | 0 | 0 | 7115.89
1.7 | EQUIPAMENTOS | 676564.24 | 31% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 338282.12 | 338282.12 | 676564.24
1.8 | INSTALAÇÕES DIVERSAS | 28833.82 | 1.321% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  |  |  | 28833.82 |  | 28833.82
1.9 | COMISSIONAMENTO | 23932.33 | 1.096% | [5 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 23932.33 | 23932.33
2 | UTE (Usina Termoelétrica)
2.1 | EQUIPAMENTOS | 1238895.53 | 56.76% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 |  |  |  | 619447.765 | 619447.765 | 1238895.53
2.2 | SERVIÇOS | 24892.16 | 1.14% | [5 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24892.16 | 24892.16
TOTAL GERAL |  | 2182663.07 | 100% | 10051.0806 | 33634.6966 | 33106.5476 | 106982.7076 | 989448.6839 | 1009439.3539 | 2182663.07
|  |  |  | 0.4605% | 1.541% | 1.517% | 4.901% | 45.33% | 46.25% | 100%

## BDI- Obras
BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES - SESC PORTO CERCADO PANTANAL
BDI - SERVIÇOS
DESPESAS INDIRETAS (EXCETO TRIBUTOS E DESPESAS FINANCEIRAS) | AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central | 4%
| R = taxa representativa de Riscos; Considerando o mesmo como obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução | 1.23%
| G = taxa representativa de Garantias; | 0.8%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; | 1.27%
TAXA LUCRO | L = taxa representativa do Lucro; | 7%
TAXA IMPOSTOS | I = taxa representativa da incidência de Impostos. | 7.9%
IMPOSTOS CONSIDERADOS
ISSQN |  | 2.25%
COFINS |  | 3%
PIS |  | 0.65%
CPRB |  | 2%
TOTAL DAS INCIDÊNCIAS DE IMPOSTOS |  | 7.9%
Fórmula
BDI=(((1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 |  | BDI | 0.24748
aplicação do percentual em cima do valor obtido |  | BDI | 24.75%

## BDI - Equipamento
BDI PARA EQUIPAMENTOS - SESC PORTO CERCADO PANTANAL
BDI - EQUIPAMENTOS
DESPESAS INDIRETAS (EXCETO TRIBUTOS E DESPESAS FINANCEIRAS) | AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central para obras de até R$ 1.500.000-75000000 | 3.45%
| R = taxa representativa de Riscos; Considerando o mesmo como obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução | 0.85%
| G = taxa representativa de Garantias; | 0.48%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; | 0.85%
TAXA LUCRO | L = taxa representativa do Lucro; | 5.11%
TAXA IMPOSTOS | I = taxa representativa da incidência de Impostos. | 5.58%
IMPOSTOS CONSIDERADOS
ISSQN |  | 0%
COFINS |  | 1.93%
PIS |  | 1.65%
CPRB |  | 2%
TOTAL DAS INCIDÊNCIAS DE IMPOSTOS |  | 5.58%
Fórmula
BDI=(((1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 |  | BDI | 0.17634
aplicação do percentual em cima do valor obtido |  | BDI | 17.63%